## Holding registers
holding registers
Адрес | Тип | Описание переменной
0 | UINT32 | Адрес устройства в сети Modbus в сети RS485. Должен быть в диапазоне от 0 до 125 согласно спецификации протокола.
2 | UINT32 | Скорость приемо-передачи в сети Modbus по интерфейсу RS485. Должна быть из ряда 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
4 | UINT32 | Количество стоп-бит при передаче по интерфейсу RS-485 (1 или 2 стоп бита)
6 | UINT32 | Проверка на четность по интерфейсу RS485. Кодируется следующим образом: 0 – без проверки на четность 1 – проверка на четность 2 – проверка на нечетность
8 | UINT32 | Сеpийный номеp устройства
10 | UINT32 | Тип устройства (датчики)
12 | UINT32 | Буфер обновления внутренней прошивки (начало)
72 | UINT32 | Буфер обновления внутренней прошивки (конец)
74 | UINT32 | Коэффициенты для датчиков (начало )
94 | UINT32 | Коэффициенты для датчиков (конец )

## Coils
Адрес регистра | Описание переменной
0 | Перезагрузка микроконтроллера
1 | Обновление прошивки
2 | Пакет новой прошивки принят
3 | Сигнал о новом пакете от мастера

## Input registers
Адрес | Тип | Описание переменной
0 | UINT32 | Концентрация газа 1
2 | UINT32 | Концентрация газа 2
4 | UINT32 | Концентрация газа 3
6 | UINT32 | Концентрация газа 4
8 | UINT32 | Внутренняя температура датчиков
10 | UINT32 | PM 2.5
12 | UINT32 | PM 10
14 | UINT32 | Внешняя температура
16 | UINT32 | Влажность